三節點 Nutanix Cluster 部署計劃與施行細節

Version: 2025-08-C

內容

一、前置準備階段	4

二、部署階段	5

三、驗證階段	6

四、移交與文件化	7

文件參考	7

文件下載與版本對照檢查表	8

Nutanix Move VM 移轉計劃 一、專案目標	10

二、前置準備 (Planning & Prerequisites)	11

三、移轉流程 (Execution Steps)	12

四、專案排程 (建議範例)	13

五、風險與因應	14

Nutanix網路組態架構	15

1. 前端 (Frontend, VM/Guest 流量)	15

2. 後端 (Backend, Nutanix 系統流量)	15

管理	18

HA 設定	18

Guest VM NGT	19

MOVE  虛擬機移轉	20

有用的參考資訊	20

三節點 Nutanix Cluster 部署計劃與施行細節以 IT 架構工程師視角規劃，內容會分成 前置準備 → 部署步驟 → 驗證 → 移交與文件化 四個階段

三節點 Nutanix Cluster 部署計劃 — 專案排程甘特圖

| 階段 | 任務 | 說明 | 負責角色 | 預計時間 | 依賴關係 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規劃 | 啟動會議 | 確認專案目標、角色分工、時間表 | PM / IT 架構師 | Day 1 | 無 |
| 規劃 | 環境盤點 | 機房空間、電力、網路、現有系統 | IT 架構師 | Day 2-3 | 啟動會議 |
| 規劃 | IP / 網路規劃 | 規劃 CVM IP、Hypervisor IP、Cluster VIP、VLAN | 系統工程師 | Day 4-5 | 環境盤點 |
| 規劃 | 硬體驗收 | 檢查伺服器規格、序號、韌體版本 | 系統工程師 | Day 6 | 環境盤點 |
| 準備 | BIOS / BMC 設定 | 啟用虛擬化、NUMA、開機順序、BMC 帳號 | 系統工程師 | Day 7 | 硬體驗收 |
| 準備 | Foundation 部署工具 | 準備 Nutanix Foundation（ISO / VM） | 系統工程師 | Day 8 | BIOS 設定 |
| 部署 | 安裝 AHV + CVM | 使用 Foundation 自動化安裝三節點 | 系統工程師 | Day 9-10 | Foundation 準備完成 |
| 部署 | 建立 Cluster | 初始化 Cluster，設定 Prism Element / Central | 系統工程師 | Day 11 | AHV + CVM 安裝完成 |
| 部署 | 網路設定 | 設定 Bonding、VLAN、管理網路 | 系統工程師 | Day 12 | Cluster 建立完成 |
| 部署 | Storage Pool / Container | 建立 Storage Pool 與 Container，準備 VM 使用 | 系統工程師 | Day 13 | 網路設定完成 |
| 測試驗收 | Cluster 健康檢查 | Nutanix Health Check，檢查硬體/網路/存儲 | 系統工程師 | Day 14 | 部署完成 |
| 測試驗收 | 容錯測試 | 模擬單節點故障、網路中斷測試 | 系統工程師 / 客戶 IT | Day 15 | 健康檢查 |
| 測試驗收 | 效能測試 (選用) | 使用 Nutanix X-Ray 或 FIO 進行 I/O 測試 | 系統工程師 | Day 16 | 健康檢查 |
| 收尾 | 文件產出 | 產出 IP 規劃、安裝紀錄、驗收報告 | IT 架構師 | Day 17 | 驗收完成 |
| 收尾 | 專案移交 | 教育訓練、運維手冊交付給客戶 IT | PM / IT 架構師 | Day 18 | 文件產出 |

# 一、前置準備階段

1. 硬體與環境檢查

| 項目 | 詳細內容 |
| --- | --- |
| 硬體型號與規格 | 確認三台節點規格 (CPU/記憶體/磁碟配置/SSD 容量) 與 Nutanix HCL 相符 |
| 網路設備 | ToR Switch 配置 VLAN、Trunk/Access Port、LACP（如需要） |
| 電力與機架 | 機櫃空間、電源冗餘 (A/B feed)、線材長度與類型 |
| 韌體版本 | 更新 BIOS / BMC / HBA / NIC 至 Nutanix 支援版本 |
| 序號與授權 | 準備好節點序號、Nutanix Prism 授權金鑰 |
| 作業系統 | 準備好 Nutanix Foundation 與 AHV/ESXi 安裝媒體（視 Hypervisor 選擇） |

2. 網路與 IP 規劃

| 網段用途 | 範例 |
| --- | --- |
| 管理網段 (Prism / IPMI) | 192.168.10.x |
| Storage / Backplane 網段 | 10.10.10.x |
| vMotion / Live Migration 網段 | 172.16.10.x |
| Guest VM 網段 | 192.168.20.x |
| DNS / NTP / Gateway | 指定好可用 IP |

3. 資料與文件

- 網路拓撲圖 (標註 VLAN ID、IP、上聯交換器 Port)

- 硬體安裝圖（機櫃位置、電源走線）

- 專案計畫時程與責任人員表

- 回溯計畫（Rollback Plan）

# 二、部署階段

1. 實體安裝

- 將三台節點上架至機櫃，接電源至不同 PDU 以做冗餘

- 連接網路線：

  - 管理埠 → 管理交換器

  - 10G/25G Storage 埠 → 對應 Storage VLAN 的交換器

  - 如果有獨立 vMotion VLAN → 接對應埠

2. 基礎設定

- 透過 IPMI（或 iDRAC）設定 BMC IP

3. 使用 Nutanix Foundation 部署

- 啟動 Foundation，掃描節點 MAC Address

- 指定 Hypervisor（AHV ）

- 分配：

  - CVM IP（每節點一個）

  - Hypervisor Host IP

  - Prism Cluster Virtual IP

- 選擇磁碟分區方案（SSD 為 Cache、HDD 為容量）

- 確認設定後，開始自動化安裝與集群建立

4. Cluster 初始化

- 登入 Prism（VIP）

- 設定：

  - DNS / NTP

  - SMTP（用於告警通知）

  - 授權金鑰

- 驗證 Storage Pool 與 Container 建立

# 三、驗證階段

1. 硬體與資源驗證

- 所有節點顯示 UP

- CVM 狀態 正常

- Hypervisor Host 正常可見

2. 性能與功能測試

- Storage IOPS 測試（Iometer / Nutanix Performance）

- VM 建立與開機測試

- vMotion / Live Migration 測試

- 節點 Failover 測試

3. 安全與備份

- 建立管理員帳號與權限分層

- 啟用多因素驗證（如有）

- 建立與外部備份系統（如 Veeam、Rubrik）的連線測試

# 四、移交與文件化

- 交付文件

  - 網路與 IP 配置表

  - 節點序號與韌體版本紀錄

  - Cluster 架構圖

  - 管理與維護手冊

- 培訓與知識轉移

  - 對運維團隊進行 Prism 操作訓練

  - 說明升級與擴容流程

- 簽收與專案關閉

  - 驗收報告

  - 問題清單與改善計畫

# 文件參考

在三節點 Nutanix Cluster 部署 過程中，你應該準備與參考的文件大致分為三類：官方技術文件、內部規劃文件、驗收與移交文件。我幫你整理成表格，方便你在不同階段使用。

| 階段 | 文件名稱 | 來源 | 主要內容 / 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 規劃階段 | Nutanix Hardware Compatibility List (HCL) | Nutanix 官方 | 確認伺服器、網路卡、HBA 等硬體支援 Nutanix AHV / AOS。 |
|  | Nutanix Networking Guide | Nutanix 官方 | 網路架構、VLAN、Bonding、IP 分配規劃。 |
|  | 客戶 IT 環境需求文件 | 客戶 / 內部 | 客戶業務需求、預期 VM 數量、資源需求（CPU/RAM/Storage）。 |
|  | 機房與供電規格書 | 機房管理單位 | 機櫃位置、電源插座、PDU 類型、UPS 容量。 |
| 安裝部署階段 | Nutanix Foundation Guide | Nutanix 官方 | 使用 Foundation 工具進行自動化部署流程。 |
|  | Nutanix Cluster Deployment Guide | Nutanix 官方 | 逐步部署 Cluster 的詳細步驟與最佳實踐。 |
|  | BIOS/BMC 設定文件 | 硬體廠商 / 內部 | BIOS 版本、開啟 VT-x、NUMA、時鐘同步等設定方式。 |
|  | IP 規劃表 | 內部 | 管理 IP、Hypervisor IP、CVM IP、Cluster VIP 分配表。 |
| 測試與驗收階段 | Nutanix Best Practices Guide | Nutanix 官方 | 儲存、網路、資料保護的最佳化建議。 |
|  | Nutanix AHV Administration Guide | Nutanix 官方 | AHV 虛擬機與資源管理操作手冊。 |
|  | 驗收測試計劃 (UAT) | 內部 | Cluster 健康檢查、性能測試、容錯測試項目與結果記錄。 |
|  | 運維手冊 / 移交文件 | 內部 | 日常操作步驟、故障處理、備份與升級流程。 |

# 文件下載與版本對照檢查表

| 階段 | 文件名稱與用途 | 備註 / 版本建議 |
| --- | --- | --- |
| 前置規劃 | Compatibility & Interoperability Matrix (HCL兼容性清單) | 查詢你選用硬體（伺服器、網卡、韌體等）是否在支援清單內 Nutanix Portal |
|  | Getting Started Guide (AOS 安裝包 + Foundation 工具) | 下載 AOS 安裝套件、Foundation；版本應與即將部署的 AOS/AHV 相符 Nutanix Portal+1 |
|  | Nutanix Cloud Bible | 深入了解 Nutanix 架構、AHV / Prism / API 等技術背景（可選） NutanixBible.com |

| 階段 | 文件名稱與用途 | 備註 / 版本建議 |
| --- | --- | --- |
| 部署階段 | Foundation Field Installation Guide (Foundation 部署指南) | 使用 Foundation 進行節點鏡像與 Hypervisor 安裝的官方流程指引 Nutanix Portal+1 |
|  | AOS x.x with AHV Deployment Guide | 例如 AOS 6.5 + AHV 的部署手冊，包含具體步驟與參數設定 Nutanix Portal |
|  | Foundation Central Guide | 若使用新版 Foundation Central，也需下載對應指南 Nutanix Portal |

# Nutanix Move VM 移轉計劃
一、專案目標

- 將現有 VMware vSphere 環境中的 VM 平順移轉至 Nutanix AHV Cluster

- 確保業務系統可用性與資料一致性

- 控制停機時間，降低對業務影響

Nutanix Move VM 移轉專案排程甘特圖

| 階段 | 任務 | 說明 | 負責角色 | 預計時間 | 依賴關係 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規劃 | 專案啟動會議 | 確認移轉目標、範圍、風險 | PM / IT 架構師 | Day 1 | 無 |
| 規劃 | 環境盤點 | 盤點 VMware VM、應用、網路、容量 | IT 架構師 | Day 2-4 | 專案啟動 |
| 規劃 | 移轉策略制定 | 決定分批移轉、停機策略、驗證計劃 | PM / IT 架構師 | Day 5-7 | 環境盤點 |
| 準備 | 部署 Nutanix Move | 部署 Move OVA，設定 IP | 系統工程師 | Day 8 | 策略制定 |
| 準備 | 註冊 Source/Target | 註冊 vCenter (來源)、Prism Central (目標) | 系統工程師 | Day 9 | Move 部署 |
| 準備 | 相容性檢查 | 驗證 VM 支援 AHV、VLAN 對應、容量規劃 | 系統工程師 | Day 10-11 | 註冊完成 |
| 測試 | 測試移轉 (POC) | 移轉 1-2 台非關鍵 VM 驗證流程 | 系統工程師 | Day 12-14 | 相容性檢查 |
| 測試 | 驗證測試 VM | 確認 VM 開機、網路、應用可用 | 使用單位 | Day 15 | 測試移轉 |
| 大規模移轉 | 第一批移轉 | 按應用群組分批 (如 Web 伺服器群) | 系統工程師 | Day 16-20 | 驗證通過 |
| 大規模移轉 | 第二批移轉 | DB 或關鍵應用分批 | 系統工程師 | Day 21-25 | 第一批完成 |
| 大規模移轉 | 第三批移轉 | 收尾剩餘 VM | 系統工程師 | Day 26-28 | 第二批完成 |
| 驗證 | 移轉後驗證 | 確認 VM、服務、監控正常 | 使用單位 / IT | Day 29-30 | 所有批次完成 |
| 收尾 | 文件產出 | 移轉報告、移轉清單、操作紀錄 | IT 架構師 | Day 31 | 驗證完成 |
| 收尾 | 舊 VM 下線 | 關閉 vSphere VM，釋放資源 | 系統工程師 | Day 32 | 驗證完成 |

# 二、前置準備 (Planning & Prerequisites)

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| Nutanix Move 版本 | 確認最新版本 (於 Prism Central Marketplace 下載 OVA，安裝於 vSphere 或 AHV) |
| 網路連線 | Move VM 需能存取：① vCenter/ESXi ② Nutanix Cluster (Prism Central / CVM) ③ 移轉 VM 的網段 |
| 權限需求 | vCenter 帳號：具 VM 磁碟存取、Power On/Off 權限；Nutanix 帳號：Prism Central Admin 權限 |
| 移轉 VM 檢查 | - VMware Tools 建議更新至最新版 - 確認無掛載 ISO / Snapshot - 驗證 VM 支援 AHV (如 CPU/Device 相容性) |
| AHV 端配置 | - 已建立對應網段 / VLAN - 預先規劃移轉後 VM 放置的 Storage Container - 確認容量足夠 |
| 移轉策略 | 確定是否：① 先 POC 測試小型 VM ② 分批移轉 ③ 是否允許 downtime (停機轉換) |

# 三、移轉流程 (Execution Steps)

1. 部署 Nutanix Move

- 下載 Nutanix Move OVA → 部署於 VMware 環境 (或 AHV Cluster)

- 設定管理 IP，透過瀏覽器登入 Move Console

2. 建立來源與目標環境

- 在 Move GUI → Add Source Environment

  - 選 VMware vCenter，輸入 vCenter FQDN、帳號、憑證

- 在 Move GUI → Add Target Environment

  - 選 Nutanix AHV，輸入 Prism Central 地址、帳號

3. 掃描與選擇 VM

- Move 會掃描 vSphere VM 清單

- 選擇要移轉的 VM，設定目標 AHV Cluster、Storage Container、網路 (VLAN)

4. 預檢測 (Pre-check)

- Move 自動檢查：VM 相容性、資源配置、網路對應、磁碟格式

- 若有錯誤 (例如 USB 裝置、Unsupported vNIC)，需先在 vSphere 移除

5. 初始同步 (Initial Sync)

- Move 執行 block-level replication，將 VM 磁碟資料同步至 AHV (不中斷服務)

- 可在移轉期間重複做 Delta Sync (差異同步)，縮短最終停機時間

6. 切換 (Cutover)

- 選擇 Cutover 排程時間

- Move 自動執行：

  - 停止 VMware VM (來源)

  - 做最後差異同步

  - 啟動 AHV VM (目標)

- 驗證 AHV VM 是否能正常開機、網路與服務可用

7. 驗證 (Validation)

- 測試系統應用登入、網路存取、服務響應

- 確認 VM 配置 (CPU/RAM/Disk/網卡) 與 vSphere 一致

- 觀察 AHV VM Logs、Prism 中資源使用狀況

8. 清理 (Decommission)

- 確認新 AHV VM 運作正常後 → 下線原 VMware VM (避免重複啟用)

- 移除 Nutanix Move 任務紀錄，保留移轉報表

# 四、專案排程 (建議範例)

| 階段 | 主要任務 | 預計時間 |
| --- | --- | --- |
| 規劃 | 移轉計劃書、環境盤點、風險確認 | 1 週 |
| 準備 | 部署 Move、環境配置、相容性檢查 | 3 天 |
| 測試 | 移轉 1~2 台非關鍵 VM 做 POC | 3 天 |
| 大規模移轉 | 分批進行 (可依應用分群，如 DB、Web、App) | 2~3 週 |
| 驗證與收尾 | 切換後驗證、文件產出、舊 VM 下線 | 1 週 |

# 五、風險與因應

| 風險 | 因應措施 |
| --- | --- |
| 網路 VLAN 映射錯誤 | 事前建立 VLAN 對照表，做測試 VM 驗證 |
| Cutover 停機時間過長 | 使用多次 Delta Sync 縮短差異量 |
| 特殊 VM (帶有直通裝置) 無法移轉 | 改採傳統匯出/匯入方式 (OVA/OVF → AHV) |
| AHV 端容量不足 | 預先做容量規劃，建立 Storage 容器警示 |

# Nutanix網路組態架構

根據 Nutanix AHV Networking Best Practices，在設計 三節點 Cluster 的前端 / 後端網路架構 時，建議依照 資料面 (Data Plane) 與 管理面 (Management Plane) 進行分層，並且在交換器端做好 高可用 (Redundancy) 與 流量隔離 (Segmentation/VLAN)。
AHV 網路分層建議

# 1. 前端 (Frontend, VM/Guest 流量)

- 用途：VM Guest Data、使用者應用服務、業務流量

- 建議：

  - 建立多個 VLAN，對應不同服務環境（Prod / Dev / DMZ）。

  - 建立 vNIC Profile（對應不同 VLAN），再指定給 VM 使用。

  - Bond 模式：建議使用 Active-Active (LACP 802.3ad) 或 Balance-SLB，搭配 MLAG/VPC 交換器實現高可用。

  - 最少 2 埠 (10/25/40GbE)：承載所有 VM 流量。

# 2. 後端 (Backend, Nutanix 系統流量)

- 用途：

  - 管理流量：Prism Element / Prism Central / CVM 管理

  - Storage 流量：CVM → CVM replication、RF (Replication Factor)

  - vMotion/Live Migration：AHV VM 遷移

- 建議：

  - 獨立 VLAN 區隔 (建議 3 個 VLAN)：

    - Mgmt VLAN → CVM / AHV 主機管理 (需可被管理者存取)

    - Storage VLAN → CVM storage 流量 (僅節點間傳輸，不對外)

    - vMotion VLAN → VM migration 流量 (僅節點間)

  - 每個 VLAN 需至少 2 x 10/25GbE，可與前端共用實體埠，但必須 VLAN 隔離。

  - Storage VLAN 禁止跨 L3 Router，僅限於 L2 同一網段。

交換器組態建議

1. 實體連線建議

- 每個 Nutanix Host 至少 4 條實體網路埠 (10/25GbE)：

  - 2 埠 → 前端 VM/Guest 網路

  - 2 埠 → 後端 (管理 / Storage / vMotion)

- 採用 Bonding (LACP)，並將埠分散連到 兩台 ToR (Top of Rack) 交換器，實現高可用。

2. 交換器設定重點

- 啟用 MLAG / VPC (Multi-Chassis Link Aggregation)：確保主機的 LACP Bond 能橫跨兩台交換器。

- 啟用 Jumbo Frame (MTU 9000)：建議在 Storage VLAN 與 vMotion VLAN 啟用，以提升效能。

- VLAN 規劃範例：

  - VLAN 10 → AHV/CVM Management

  - VLAN 20 → Storage Backend

  - VLAN 30 → vMotion

  - VLAN 100+ → VM/Guest (依業務需求分)

- Spanning Tree：設定為 PortFast / Edge，避免連線延遲。

- QoS 建議 (選用)：若多業務混合，給 Storage VLAN 較高優先級

架構示意圖 (文字版)

[Nutanix Node 1]---+

| Bond0 (Mgmt + Storage + vMotion) → ToR Switch A (MLAG)

[Nutanix Node 2]---+                                       ||

| Bond1 (VM/Guest VLANs) → ToR Switch B (MLAG)

[Nutanix Node 3]---+

- Bond0 (後端) → 承載 Mgmt / Storage / vMotion VLAN

- Bond1 (前端) → 承載 VM Guest VLANs

- 交換器 A/B 透過 MLAG / VPC 互聯，實現冗餘

📌 結論：

- 前端：VM Guest 流量建議獨立 Bond，確保業務效能。

- 後端：Mgmt / Storage / vMotion 建議 VLAN 分離，共用 Bond。

- 交換器：建議支援 MLAG + LACP + Jumbo Frame，Storage VLAN 必須保持 L2。

# 管理

# HA 設定

Virt IO

# Guest VM NGT

# MOVE  虛擬機移轉

# 有用的參考資訊

Nutanix Bible  https://www.nutanixbible.com/

繁體中譯本  https://github.com/install-safe/nutanix

Nutanix Hybrid Cloud Fundamentals (NHCF)

https://www.nutanix.com/support-services/training-certification/training/course-details-nutanix-hybrid-cloud-fundamentals

Dell XC+Nutanix  中文開箱介紹操作管理 影片

https://www.youtube.com/playlist?list=PLTfgcc_ky0u6AIQRlEPa-hsDvr16AqFOC

原廠服務資訊與入口網站

驗證確認

| 階段 | 主要任務 | 用戶確認 |
| --- | --- | --- |
| 建置佈署 | 建置佈署整體 |  |
| 管理 | 系統管理與操作 |  |
| VM移轉 | 移轉 1~2 台非關鍵 VM |  |
| Portal帳戶 | 驗證最終用戶在原廠網站帳戶正常 |  |

簽名:                             時間: